\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 01/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Trackers parados por falhas, voltaram a operar após atuação.

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Acompanhamento Soltec - Atendimento a garantia -

acompanhamento a equipe de campo para testes e verificações de falhas de trackers em campos. + Alinhamento de pendências (ft. Fernando; Daniel; André)

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\* Treinamento procedimento L.O.T.O (concluído)

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 02/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva /Arthur ; Airton

\*Manutenção Corretiva\*

\*Atividade\* Trackers parados por falhas - retornaram a operação após atuação.

\* PCS1.1 TR97 - TCU em modo fact; Tracker parado (error no inject)

Atividade: Abertura de chamados a garantia Soltec: Todas falhas recorrentes diariamente em TCUs, para tratativa com a fabricante

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS2.1

\*Atividade\* Plano - PCS/SKID Check-list Quinzenal (concluído).

\* PCS2.1 Plano - PCS/SKID Check-list Mensal (concluído).

\*Local:\* PCS2.2

\*Atividade:\* Plano - PCS / SKID Check-list Quinzenal (concluído).

\* PCS2.2 Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

\*Local:\* Coromandel 2 ESTM-1

\*Atividade\* Plano - Estação Meteorologica Check-list Mensal (concluído).

\*Outras Atividades\*  
\* Reunião para alinhamento de planos de manutenção Sismetro + Pendências Sungrow/Soltec (Fernando D.)

\* Preenchimento de documentações.

\* Reunião de Equipe técnica SISMETRO

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas em operação

\*Trackers:\* 1 Parado (inject)

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 03/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton. Paulo/Paulo

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Trackers parados por falhas, voltaram a operar após atuação.

\* PCS1.1 TR97 - TCU em modo fact após falha; Realizado inject (operando normalmente)

\* PCS2.2 TR24 - TCU em modo fact após falha; Realizado inject (operando normalmente)

\*Local\* PCS2.2 TR24

\*Atividade:\* Tracker parado por falha de motor - após falha persistir foi realizado substituição de motor avariado - Logo após, tracker operou normalmente sem falhas (concluído)

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS1.1 SKID

\*Atividade\* Plano Skid - Checklist MENSAL/QUINZENAL (concluído)

\*Local\* PCS1.2 SKID

\*Atividade\* Plano Skid - Checklist MENSAL/QUINZENAL (concluído)  
Local PCS2.3

Atividade Plano - PCS / SKID Check-list Quinzenal (concluído).

\* PCS2.3 Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

Local: PCS2.4

Atividade: Plano - PCS / SKID Check-list Quinzenal (concluído).

\* PCS2.4 Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

\* PCS2.5 Plano - PCS / SKID Check-list Quinzenal (concluído).

\* PCS2.5 Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 04/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton. Paulo Geraldo / Paulo Silva.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Trackers parados por falhas, voltaram a operar após atuação.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS1.1 INV1

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (em andamento)

Local: PCS2.1 INV-1 e INV-2

Atividade Plano Combiner Box - verificações de performance. (em andamento).

Apoio: André e Arenilson.

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 05/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Atuação em trackers parados por falhas - retornou a operação após correção.

\*Atividade\* Monitoramento remoto de equipamentos e acompanhamento diário de geração da UFV via Scada.

\*Outras Atividades\*

\* Preenchimento de documentações.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas emh operação

\*Trackers:\* Todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 06/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Atuação em trackers parados por falhas - retornou a operação após correção.

\*Local:\* PCS2.5 INV-1

\*Atividade:\* Módulo 1 não partiu por falha (Impedância de Isolação). Partiu normalmente após intervenção.

\*Local:\* PCS2.1 INV-2

\*Atividade:\* Inversor limitou por falha (Ventilador Fan 1). Realizado a substituição, após atuação o inversor opera normalmente.

\*Atividade\* Monitoramento remoto de equipamentos e acompanhamento diário de geração da UFV via Scada.

\*Outras Atividades\*

\* Preenchimento de documentações.

\* Execução do treinamento LOTO - Bloqueio e Sinalização.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas emh operação

\*Trackers:\* Todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 07/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Trackers parados por falhas, voltaram a operar após atuação.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS1.1 INV1

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (concluído)

\*Local\* PCS1.1 INV2

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (em andamento)

\*Local\* PCS1.3

\*Atividade\* Plano Skid - check list Mensal / Quinzenal (concluído)

\*Local\* PCS2.1 INV2

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance (concluído) - \*André; Arenilson\*

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 08/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* COR1 e COR2

\*Atividade:\* Trackers parados por falhas, voltaram a operar após atuação.

\* Trackers que perderam a comunicação após reset

\* PCS2.4 TR121 (Realizado Inject; em operação)

\* PCS2.5 TR47 (Realizado Inject; em operação)

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS1.1 INV2

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (concluído)

\*Local\* PCS1.2 INV1

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (em andamento)

\*Local\* PCS1.4

\*Atividade\* Plano Skid - check list Mensal / Quinzenal (concluído)

\*Local\* PCS2.2 INV2

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance (em andamento) - \*André; Arenilson\*

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 09/07/2025

\*Equipe:\* Arthur; Ailton.  
Equipe: Paulo Geraldo / Paulo Silva

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* PCS1.2.1 CB9 STR8

\*Atividade:\* Identificado em manutenção preventiva, string zerada 0A; conectores MC4 danificados; Após substituição, voltou a operar 100%.

Local: PCS2.1 CBX-8 STR24

Atividade: Identificado em manutenção preventiva, string zerada (Cabo PV solar rompido). Foi feito a substituição, combiner operando normalmente.

Local: PCS2.1 TR63

Atividade: Reparo no eixo cardan avariado. Tracker operando normalmente.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS1.2 INV1

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (concluído)

\*Local\* PCS1.5

\*Atividade\* Plano Skid - check list Mensal / Quinzenal (concluído)

Local PCS2.1 INV1

Atividade Plano Combiner Box - verificações de performance. (em andamento).

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\* Encerramento de ordens de serviços.

\* Abertura de chamado a garantia Sungrow (Ventilador substituído, PCS2.1 INV-2)

\*Status UFV\*: \*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 10/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local:\* PCS2.1 INV-2

\*Atividade:\* Inversor parou por falha (Proteção PDP). Foi identificado mau contato nas conexões de cabos dos Módulos de Fases, após correção de e verificações o inversor partiu normalmente.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS2.1 INV1

\*Atividade\* Plano Combiner Box - verificações de performance. (Concluído).

\*Local:\* PCS2.2 INV-2

\*Atividade:\* Plano Combiner Box - Verificaçãeos de Performance (em andamento).

\*Outras atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* todos em operação.

\*Combiner Box:\* Todas em operação.

\*Trackers:\* todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 11/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Trackers parados por falhas - retornaram a operação após atuação.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local\* PCS2.1

\*Atividade\* Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

\*Local:\* PCS2.2

\*Atividade :\* Plano - PCS / SKID Check-list Mensal (concluído).

\*Local:\* COR2 ESMT-1

\*Atividade:\* Plano Estação Meteorológica Check-list Mensal (concluído).

\*Outras Atividades\*

\* Preenchimento de documentação

\* Encerramento de ordens de serviços.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas em operação

\*Trackers:\* Todos em operação

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 12/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Ailton.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Atuação em trackers parados por falhas - retornou a operação após correção.

\*Atividade\* Monitoramento remoto de equipamentos e acompanhamento diário de geração da UFV via Scada.

\*Outras Atividades\*

\* Preenchimento de documentações.

\* Desmontagem e embalagem da internet Starlink para devolução.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas emh operação

\*Trackers:\* Todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 13/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Ailton.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Atuação em trackers parados por falhas - retornou a operação após correção.

\*Atividade\* Monitoramento remoto de equipamentos e acompanhamento diário de geração da UFV via Scada.

\*Outras Atividades\*

\* Preenchimento de documentações.

\* Encerramento de ordens de serviços.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas emh operação

\*Trackers:\* Todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.

\*Relatório Diário de Operação\*

\*UFV Coromandel\*

\*Data:\* 14/07/2025

\*Equipe:\* Paulo Geraldo / Paulo Silva.

\*Manutenção Corretiva\*

\*Local\* COR1 & COR2

\*Atividade\* Atuação em trackers parados por falhas - retornou a operação após correção.

\*Manutenção Preventiva\*

\*Local:\* PCS2.4 INV-1

\*Atividade:\* Plano Inversor Central - mv Station - Check-list Semestral / Trimestral (concluído).

\*Local:\* PCS2.4 INV-2

\*Atividade:\* Plano Inversor Central - mv Station - Check-list Semestral / Trimestral (concluído).

\*Outras Atividades\*

\* Configuração de Ventilador (Inversor) FAN1 para FAN2.

\* Preenchimento de documentações.

\* Encerramento de ordens de serviços.

\*Status UFV\*

\*Inversores:\* Todos em operação

\*Combiner Box:\* Todas emh operação

\*Trackers:\* Todos em operação.

\*Módulos Ftv:\* em operação, exceto os danificados por descargas atmosférica.